Prinsipper ved kobling av CENTROL®-anlegg:

Styrepaneler:
Klemme 1 og 2 er tilegnet knapp 1, hhv. bryter og tilbakemeldingsdiode.



Klemme 3 og 4 er tilegnet knapp 2 osv.


Unntak:
Paneler med 1 bryter, bruker klemme 3 og 4



Paneler med 2 brytere bruker klemme 1 og 2, 5 og 6. Klemme 3 og 4 skal ikke brukes


NB!
Klemme 13 er felles for alle brytere og hentes fra den ene fasen på dimmer eller reledriver.


NB!
Det ligger koblingsskjema for et enkelt panel sammen med panelet

Releer/drivere:
Klemme 1 og 2, 3 og 4 etc. på primærsiden kobles mot paneler. Pass på at odde tall på paneler går mot odde tall på reledriver og par tall mot par tall.

Klemme A1 og A2 på sekundærsiden på reledriver, kobles mot klemme A1 og A2 på første rele. Klemme A3 og A4 til A1 og A2 på andre rele etc.

Drivere skal ha 24VAC inn på klemme 13 og 14 fra trafo.

Tips!
En reledriverutgang kan styre flere/mange 16A MICROSAFE releer, 1- og 2-polte. En PRD6 

kan totalt belastes med 10 stk - polte rele. PRD12 kan belastes med inntil 40 stk 1-polte rele. Husk at parallellkoblingen skal være på sekundærsiden av driveren.

NB!
Det ligger koblingsskjema i esken.

Dimmere:
Klemme ”odde-tall” på panel til klemme 1 på dimmer. 

Klemme ”par-tall” på panel til klemme 2 på dimmer.

NB!
Det ligger koblingsskjema i esken.

Alt på/set:
Koble sammen klemme 15 på alle produktene i tavlen (dimmere og drivere). Velg et av 

produktene (dimmer eller driver) og legg ut klemme 15 og 15A til hhv. odde- og par tall på styrepanel (den knapp man ønsker brukt som alt på funksjon)

Alt av/reset:
Koble sammen klemme 16 på alle produktene i tavlen (dimmere og drivere). Velg et av 

produktene (dimmer eller driver) og legg ut klemme 16 og 16A til hhv. odde- og par tall på styrepanel (den knapp man ønsker brukt som alt av funksjon)

Scenarier:
Finnes kun på Reledriver CPRD6 (1 scenarie), CPRD12 (5 scenarier) og CDIMSCE (5 

scenarier) Koble sammen klemme S1 på alle produktene i tavlen som skal være med på scenarier (dimmere og drivere). Gjør det samme med S3, S5, S7 og S9 hvis alle scenarier ønskes brukt.Velg et av produktene (dimmer eller driver) og legg ut klemme S1 og S2 til hhv. odde- og par tall på styrepanel (den knapp man ønsker brukt som scenarie funksjon). Gjør det samme med S3 og S4 etc.

Termostater:
CENTROL 24V termostater/regulatorer, kan styre alle typer varme. Klemme A1 og A2 kobles 

enten mot et effektrele for effektstyring, eller direkte mot ventil for vannbåren varme.

Tips!
En termostat kan styre flere/mange 16A MICROSAFE releer, 1 og 2 polte.

NB!
Husk å montere RC-ledd ved kobling mot ventil/schunt o.l.

Generelt:
Tips til kobling mellom andre CENTROL produkter og CENTROL mot andre produkter, 

systemer og fabrikater, finnes enten ved å gå inn på www.centrol.no eller ved å ta kontakt med oss på 72831611. Vi er alltid tilgjengelig da vi har trådløs bedrift.
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